## Лист1
Время автономной работы однофазных ИБП DNH Electric
ИБП DR1101S, 1 кВА/1кВт, онлайн, 1:1ф, Rack Tower, АКБ 3х9Ач, 8 x IEC-320 C13
| 100 Вт | 200 Вт | 300 Вт | 400 Вт | 500 Вт | 600 Вт | 700 Вт | 800 Вт | 900 Вт | 1000 Вт
DR1101S | 136 | 54 | 33 | 23 | 17 | 13 | 10 | 9 | 7 | 6
DR1101S + 1 DRB36S1 | 320 | 136 | 86 | 54 | 41 | 33 | 27 | 23 | 19 | 17
DR1101S + 2 DRB36S1 | 513 | 225 | 136 | 99 | 72 | 54 | 44 | 39 | 33 | 28
DR1101S + 3 DRB36S1 | 810 | 323 | 191 | 136 | 106 | 86 | 66 | 54 | 47 | 41
DR1101S + 4 DRB36S1 | 1060 | 408 | 260 | 176 | 136 | 110 | 94 | 78 | 62 | 54
| 100 Вт | 200 Вт | 300 Вт | 400 Вт | 500 Вт | 600 Вт | 700 Вт | 800 Вт | 900 Вт | 1000 Вт
DR1101S | 136 | 54 | 33 | 23 | 17 | 13 | 10 | 9 | 7 | 6
DR1101S + 1 DRB36S2 | 513 | 225 | 136 | 99 | 72 | 54 | 44 | 39 | 33 | 28
DR1101S + 2 DRB36S2 | 1060 | 408 | 260 | 176 | 136 | 110 | 94 | 78 | 62 | 54
DR1101S + 3 DRB36S2 | 1440 | 642 | 368 | 279 | 207 | 165 | 136 | 115 | 103 | 92
DR1101S + 4 DRB36S2 | > 1440 мин | 956 | 513 | 323 | 290 | 225 | 182 | 158 | 136 | 117
ИБП DR1102S, 2 кВА/2 кВт, онлайн, 1:1ф, Rack Tower, АКБ 6х9Ач, 8 x IEC-320 C13 + 2 x IEC-320 C19
| 100 Вт | 200 Вт | 300 Вт | 400 Вт | 500 Вт | 600 Вт | 700 Вт | 800 Вт | 900 Вт | 1000 Вт
DR1102S | 320 | 136 | 86 | 54 | 41 | 33 | 27 | 23 | 19 | 17
DR1102S + 1 DRB72S1 | 831 | 326 | 196 | 138 | 107 | 87 | 67 | 55 | 47 | 42
DR1102S + 2 DRB72S1 | 1283 | 521 | 326 | 228 | 171 | 138 | 114 | 100 | 87 | 74
DR1102S + 3 DRB72S1 | > 1440 мин | 831 | 448 | 326 | 248 | 196 | 163 | 138 | 117 | 107
DR1102S + 4 DRB72S1 | > 1440 мин | 1074 | 594 | 414 | 326 | 265 | 215 | 178 | 158 | 138
| 1100 Вт | 1200 Вт | 1300 Вт | 1400 Вт | 1500 Вт | 1600 Вт | 1700 Вт | 1800 Вт | 1900 Вт | 2000 Вт
DR1102S | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6
DR1102S + 1 DRB72S1 | 38 | 33 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17
DR1102S + 2 DRB72S1 | 61 | 55 | 50 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 31 | 29
DR1102S + 3 DRB72S1 | 97 | 87 | 77 | 67 | 59 | 55 | 51 | 47 | 44 | 42
DR1102S + 4 DRB72S1 | 119 | 111 | 103 | 95 | 87 | 79 | 71 | 63 | 58 | 55
| 100 Вт | 200 Вт | 300 Вт | 400 Вт | 500 Вт | 600 Вт | 700 Вт | 800 Вт | 900 Вт | 1000 Вт
DR1102S | 320 | 136 | 86 | 54 | 41 | 33 | 27 | 23 | 19 | 17
DR1102S + 1 DRB72S2 | 1283 | 521 | 326 | 228 | 171 | 138 | 114 | 100 | 87 | 74
DR1102S + 2 DRB72S2 | > 1440 мин | 1074 | 594 | 414 | 326 | 265 | 215 | 178 | 158 | 138
DR1102S + 3 DRB72S2 | > 1440 мин | > 1440 мин | 1006 | 657 | 473 | 374 | 326 | 283 | 238 | 210
DR1102S + 4 DRB72S2 | > 1440 мин | > 1440 мин | 1283 | 967 | 696 | 521 | 429 | 357 | 326 | 294
| 1100 Вт | 1200 Вт | 1300 Вт | 1400 Вт | 1500 Вт | 1600 Вт | 1700 Вт | 1800 Вт | 1900 Вт | 2000 Вт
DR1102S | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6
DR1102S + 1 DRB72S2 | 61 | 55 | 50 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 31 | 29
DR1102S + 2 DRB72S2 | 119 | 111 | 103 | 95 | 87 | 79 | 71 | 63 | 58 | 55
DR1102S + 3 DRB72S2 | 182 | 166 | 152 | 138 | 124 | 116 | 110 | 104 | 98 | 93
DR1102S + 4 DRB72S2 | 257 | 228 | 207 | 185 | 171 | 160 | 149 | 138 | 127 | 118
ИБП DR1103S, 3 кВА/3 кВт, онлайн, 1:1ф, Rack Tower, АКБ 6х9Ач, 8 x IEC-320 C13 + 2 x IEC-320 C19
| 100 Вт | 200 Вт | 300 Вт | 400 Вт | 500 Вт | 600 Вт | 700 Вт | 800 Вт | 900 Вт | 1000 Вт
DR1103S | 320 | 136 | 86 | 54 | 41 | 33 | 27 | 23 | 19 | 17
DR1103S + 1 DRB72S1 | 831 | 326 | 196 | 138 | 107 | 87 | 67 | 55 | 47 | 42
DR1103S + 2 DRB72S1 | 1283 | 521 | 326 | 228 | 171 | 138 | 114 | 100 | 87 | 74
DR1103S + 3 DRB72S1 | > 1440 мин | 831 | 448 | 326 | 248 | 196 | 163 | 138 | 117 | 107
DR1103S + 4 DRB72S1 | > 1440 мин | 1074 | 594 | 414 | 326 | 265 | 215 | 178 | 158 | 138
| 1100 Вт | 1200 Вт | 1300 Вт | 1400 Вт | 1500 Вт | 1600 Вт | 1700 Вт | 1800 Вт | 1900 Вт | 2000 Вт
DR1103S | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6
DR1103S + 1 DRB72S1 | 38 | 33 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17
DR1103S + 2 DRB72S1 | 61 | 55 | 50 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 31 | 29
DR1103S + 3 DRB72S1 | 97 | 87 | 77 | 67 | 59 | 55 | 51 | 47 | 44 | 42
DR1103S + 4 DRB72S1 | 119 | 111 | 103 | 95 | 87 | 79 | 71 | 63 | 58 | 55
| 2100 Вт | 2200 Вт | 2300 Вт | 2400 Вт | 2500 Вт | 2600 Вт | 2700 Вт | 2800 Вт | 2900 Вт | 3000 Вт
DR1103S | 6 | 5 | 5 | 5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
DR1103S + 1 DRB72S1 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9
DR1103S + 2 DRB72S1 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17
DR1103S + 3 DRB72S1 | 40 | 38 | 36 | 33 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25
DR1103S + 4 DRB72S1 | 52 | 49 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 35 | 33
| 100 Вт | 200 Вт | 300 Вт | 400 Вт | 500 Вт | 600 Вт | 700 Вт | 800 Вт | 900 Вт | 1000 Вт
DR1103S | 320 | 136 | 86 | 54 | 41 | 33 | 27 | 23 | 19 | 17
DR1103S + 1 DRB72S2 | 1283 | 521 | 326 | 228 | 171 | 138 | 114 | 100 | 87 | 74
DR1103S + 2 DRB72S2 | > 1440 мин | 1074 | 594 | 414 | 326 | 265 | 215 | 178 | 158 | 138
DR1103S + 3 DRB72S2 | > 1440 мин | > 1440 мин | 1006 | 657 | 473 | 374 | 326 | 283 | 238 | 210
DR1103S + 4 DRB72S2 | > 1440 мин | > 1440 мин | 1283 | 967 | 696 | 521 | 429 | 357 | 326 | 294
| 1100 Вт | 1200 Вт | 1300 Вт | 1400 Вт | 1500 Вт | 1600 Вт | 1700 Вт | 1800 Вт | 1900 Вт | 2000 Вт
DR1103S | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6
DR1103S + 1 DRB72S2 | 61 | 55 | 50 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 31 | 29
DR1103S + 2 DRB72S2 | 119 | 111 | 103 | 95 | 87 | 79 | 71 | 63 | 58 | 55
DR1103S + 3 DRB72S2 | 182 | 166 | 152 | 138 | 124 | 116 | 110 | 104 | 98 | 93
DR1103S + 4 DRB72S2 | 257 | 228 | 207 | 185 | 171 | 160 | 149 | 138 | 127 | 118
| 2100 Вт | 2200 Вт | 2300 Вт | 2400 Вт | 2500 Вт | 2600 Вт | 2700 Вт | 2800 Вт | 2900 Вт | 3000 Вт
DR1103S | 6 | 5 | 5 | 5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
DR1103S + 1 DRB72S2 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17
DR1103S + 2 DRB72S2 | 52 | 49 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 37 | 35 | 33
DR1103S + 3 DRB72S2 | 87 | 81 | 76 | 70 | 64 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51
DR1103S + 4 DRB72S2 | 114 | 109 | 105 | 100 | 96 | 92 | 87 | 83 | 78 | 74
ПРИМЕЧАНИЕ: указанные значения времени автономной работы являются приближённым и могут меняться в процессе срока службы ИБП, так же зависит от износа АКБ и условий эксплуатации.